# 充电桩断电与电气保护手册

断电包含三类：进线无电导致整桩黑屏、进线有电但接触器不分合、接触器合闸后输出为零。车主常说插上没反应、屏幕黑的、充了一半停了。新员工必须先验电挂牌，雨天和柜体进水禁止开功率仓。

# 一、作业安全

穿绝缘鞋、戴绝缘手套；直流桩开盖前确认接触器已分断。

平台将桩置为停用，柜门挂检修中禁止充电。

用万用表确认开关下口无电压后再拆端子。

直流母线断电后等待至少五分钟，确认母线电压低于五十伏。

车辆仍插枪时先结束订单或引导拔枪，再进行电气作业。

# 二、整桩黑屏

打开配电箱确认该回路微型断路器或塑壳断路器是否跳闸。测量进线：交流桩单相二百二十伏正负百分之十，直流桩三相三百八十伏正负百分之十。缺相禁止合闸，缺相会烧毁整流模块。上级开关正常而桩内跳闸，记录过流、漏电或欠压后再合一次；再次跳闸则停用。浪涌保护器窗口变红必须更换，否则雷击后反复跳闸。

# 三、有电但无输出

屏幕能亮、订单能创建但电流始终为零：先看急停是否被按下并旋转复位；再看电子锁是否锁止、枪头温度是否超过九十摄氏度；最后测量输出接触器上下口。交流桩上口有电下口无电，说明主控未发合闸指令或线圈断线。直流桩还需绝缘检测通过，绝缘电阻低于五百千欧时禁止合直流接触器。

# 四、电气测量合格范围

| 测量点 | 正常范围 | 异常含义 |
| --- | --- | --- |
| 交流进线相电压 | 198–242 V | 欠压或过压，查变压器与负荷 |
| 交流进线线电压（直流桩） | 342–418 V | 缺相或不平衡 |
| PE 与外壳 | 小于 1 Ω | 接地不良，禁止投运 |
| 绝缘电阻（直流输出对地） | 大于等于 500 kΩ | 受潮或电缆破损 |
| 辅助电源 12 V / 24 V | 标称正负 5% | 开关电源故障导致黑屏或通信死 |
| 接地电阻 | 不大于 4 Ω | 补打接地极，不得用钢筋代替 |

# 五、保护动作能不能复位

| 保护类型 | 触发条件 | 允许复位 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过流 | 输出电流持续超过额定 110% | 查明负载后可试复一次 | 查模块与车辆需求电流 |
| 过压 | 直流输出大于 750 V 或交流大于 253 V | 否，先测市电 | 联系供电，禁止强启 |
| 欠压 | 交流小于 165 V 持续 3 秒 | 市电恢复后可复位 | 记录时段，报配电 |
| 漏电 RCD | 剩余电流大于等于 30 mA | 否 | 查枪线破损与受潮 |
| 绝缘故障 | Riso 小于 500 kΩ | 否 | 烘干或更换输出线 |
| 急停 | 急停回路断开 | 旋转复位后可恢复 | 检查误碰或线路松动 |

# 六、必须停用升级二线

外壳带电超过三十六伏、电缆沟进水、绝缘持续不合格、过压未查明、模块异响焦糊味、计量失效、同一保护二十四小时内动作两次以上，均须停用并升级。一线不得拆开功率模块，不得短接急停回路，不得屏蔽绝缘检测。禁止用绝缘胶布临时处理破损电缆。