# 充电枪启动故障与故障码速查

插枪无响应是高频工单。根因可能是电子锁、CC 电阻、CP 导引、BMS 握手、绝缘或账户校验。现场用换枪换车交叉验证，比盲目换桩更快。本文件同时给出一线故障码与试充闭环。

# 一、交流桩控制导引

未插枪时 CP 对 PE 应为十二伏。插枪后车辆通过电阻将 CP 拉到九伏（车辆就绪）或六伏（充电中）。插枪后仍为十二伏，多半是枪头 CC 断线或车辆插座接触不良。直接掉到零伏，检查 PE 虚接或枪线被轧断。S2 未闭合时桩不会进入充电，界面停在已连接等待车辆。

# 二、直流桩与 BMS 时序

| 阶段 | 正常现象 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 插枪确认 | 电子锁锁止，屏幕显示已连接 | 查锁电机、到位开关、枪未插到底 |
| 低压辅助 | A+ / A- 有 12 V 辅助电 | 辅助电源或熔丝损坏 |
| 握手 | 五秒内协议版本匹配 | 核对国标 2015/2023，升级协议栈 |
| 绝缘检测 | 母线升压后绝缘合格 | 烘干、查枪线破损 |
| 预充与合闸 | 接触器闭合，电流爬升 | 电容击穿或接触器粘连则换模块，禁止反复强启 |

握手失败报 E030 或 BMS 通信超时：先换枪再试另一辆车。换枪成功则枪线 CAN 断；另一辆车成功则是原车问题，不换桩。

# 三、枪头过温与烧蚀

国标要求枪头超过九十摄氏度应降额，超过一百一十摄氏度应停充。可见发烫、变色、插孔烧蚀黑斑时必须整枪更换，禁止打磨继续使用。停充冷却十五分钟后再拔枪，避免带载拉弧。交流三十二安枪相线电阻应低于零点一五欧。线缆被碾压出现鼓包裂纹立即停用。

# 四、一线故障码

| 代码 | 含义 | 一线处理 | 是否停用 |
| --- | --- | --- | --- |
| E001 | 交流输入过压 | 测市电，通知配电 | 是 |
| E002 | 交流输入欠压或缺相 | 查断路器与端子 | 是 |
| E010 | 输出过流 | 检查车辆与模块 | 视情况 |
| E021 | 绝缘故障 | 断开车辆后复测绝缘 | 是 |
| E030 | BMS 通信超时 | 换枪、换车交叉验证 | 否 |
| E031 | CP 导引异常 | 查枪线 CC/CP | 否 |
| E040 | 与平台心跳丢失 | 按掉线流程处理 | 否 |
| E041 | SIM 未注册 | 重插或换卡 | 否 |
| E050 | 模块过温 | 清灰、查风扇 | 反复则是 |
| E051 | 枪头过温 | 更换充电枪 | 是 |
| E060 | 电子锁故障 | 检查锁电机与到位开关 | 是 |
| E070 | 电表通信失败 | 检查 485，禁止估算电量 | 是 |
| E080 | 急停按下 | 复位急停并检查回路 | 否 |
| E090 | 主控与模块 CAN 中断 | 重插排线或换模块 | 是 |

# 五、十五分钟定位节奏

| 分钟 | 动作 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 0–2 | 确认工单现象、同站其他桩、是否插枪占用 | 整站 / 单桩 / 单车 |
| 2–5 | 目视急停、断路器、SPD、进线指示、网络灯 | 供电或通信 |
| 5–8 | 测量进线电压、接地、辅助电源 | 电气合格与否 |
| 8–11 | 导引或 BMS 握手，或热点替代上线 | 枪、车、网 |
| 11–15 | 按故障码更换对应板件或升级，填写闭环 | 修复 / 升级 / 停用 |

十五分钟仍无法定位，将桩停用，拍照上传断路器、通信灯、故障码界面，工单升级二线。不要在现场连续更换两块以上板件。试充须完成零点五千瓦时以上真实订单，两分钟内平台收到电量才算闭环。

# 六、界面与刷卡

屏幕花屏、触摸无响应、读卡器无滴声通常不是功率回路问题。先确认十二伏辅助电源，再更换显示屏排线、读卡器或 HMI 板。屏幕黑但指示灯亮，多为背光或排线脱落。二维码无法支付要同时验证 4G 是否通，与掉线流程交叉。